## Lines
Line | Out of Sevice | Stable int. | Output | Prot_oc | oc_max1 | T_ocmax1 | oc_max2 | T_ocmax2 | Tdelay | Length | λ [/ctkm*y] | λ [/y] | MTTR [h] | μ [/y] | Availability | Unavailability
Line 01 - 02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 163.0643 | 0.0022 | 0.35874 | 8 | 1095 | 99.97% | 0.03275%
Line 01 - 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 99.1875 | 0.0022 | 0.21821 | 8 | 1095 | 99.98% | 0.01992%
Line 02 - 03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 59.9093 | 0.0022 | 0.1318 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.01204%
Line 02 - 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 34.1205 | 0.0022 | 0.075065 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.006855%
Line 03 - 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 84.5078 | 0.0022 | 0.18592 | 8 | 1095 | 99.98% | 0.01698%
Line 03 - 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 52.7677 | 0.0022 | 0.11609 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.0106%
Line 04 - 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 50.784 | 0.0022 | 0.11172 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.0102%
Line 04 - 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 51.1808 | 0.0022 | 0.1126 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.01028%
Line 05 - 06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 10.3155 | 0.0022 | 0.022694 | 8 | 1095 | 100% | 0.002072%
Line 05 - 08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 44.436 | 0.0022 | 0.097759 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.008927%
Line 06 - 07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 36.501 | 0.0022 | 0.080302 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.007333%
Line 06 - 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 32.5335 | 0.0022 | 0.071574 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.006536%
Line 07 - 08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 18.2505 | 0.0022 | 0.040151 | 8 | 1095 | 100% | 0.003667%
Line 08 - 09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 144.0202 | 0.0022 | 0.31684 | 8 | 1095 | 99.97% | 0.02893%
Line 09 - 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 99.1875 | 0.0022 | 0.21821 | 8 | 1095 | 99.98% | 0.01992%
Line 10 - 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 17.0602 | 0.0022 | 0.037533 | 8 | 1095 | 100% | 0.003428%
Line 10 - 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 17.0602 | 0.0022 | 0.037533 | 8 | 1095 | 100% | 0.003428%
Line 13 - 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 40.0718 | 0.0022 | 0.088158 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.00805%
Line 14 - 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 86.0948 | 0.0022 | 0.18941 | 8 | 1095 | 99.98% | 0.01729%
Line 15 - 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 37.2945 | 0.0022 | 0.082048 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.007492%
Line 16 - 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 35.3107 | 0.0022 | 0.077684 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.007094%
Line 16 - 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 77.3662 | 0.0022 | 0.17021 | 8 | 1095 | 99.98% | 0.01554%
Line 16 - 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 53.5613 | 0.0022 | 0.11783 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.01076%
Line 16 - 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 23.4082 | 0.0022 | 0.051498 | 8 | 1095 | 100% | 0.004703%
Line 17 - 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 32.5335 | 0.0022 | 0.071574 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.006536%
Line 17 - 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 68.6377 | 0.0022 | 0.151 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.01379%
Line 21 - 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 55.545 | 0.0022 | 0.1222 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.01116%
Line 22 - 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 38.088 | 0.0022 | 0.083794 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.007652%
Line 23 - 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 138.8625 | 0.0022 | 0.3055 | 8 | 1095 | 99.97% | 0.02789%
Line 25 - 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 128.1503 | 0.0022 | 0.28193 | 8 | 1095 | 99.97% | 0.02574%
Line 26 - 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 58.3222 | 0.0022 | 0.12831 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.01172%
Line 26 - 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 188.0595 | 0.0022 | 0.41373 | 8 | 1095 | 99.96% | 0.03777%
Line 26 - 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 247.9688 | 0.0022 | 0.54553 | 8 | 1095 | 99.95% | 0.0498%
Line 28 - 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05 | 59.9093 | 0.0022 | 0.1318 | 8 | 1095 | 99.99% | 0.01204%

## Trafos
TX | Out of Sevice | Stable int. | Output | Prot_oc | oc_max1 | T_ocmax1 | oc_max2 | T_ocmax2 | Tdelay | λ [/ctkm*y] | λ [/y] | MTTR [h] | μ [/y] | Availability | Unavailability
Trf 02 - 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 06 - 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 10 - 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 11 - 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 13 - 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 19 - 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 19 - 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 20 - 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 22 - 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 23 - 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 25 - 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05
Trf 29 - 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 600 | 1.2 | 60 | 0.05

## Loads
Load | Out of Sevice | Stable int. | Output | Prot_u | u_max1 | T_umax1 | u_max2 | T_umax2 | u_min1 | T_umin1 | u_min2 | T_umin2 | Tdelay | Prot_f | f_max | T_fmax | f_min | T_fmin | u_low | T_fblock | T_fmeas | Prot_rocof | df_max | df_min | T_rocof
Load 03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 60 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.5 | 57.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.5
Load 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 120 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 120 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.6 | 57.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.6
Load 07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 600 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.7 | 57.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.7
Load 08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 60 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.8 | 57.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.8
Load 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 120 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 120 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.9 | 57.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.9
Load 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 600 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 1 | 57.5 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 1
Load 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 60 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.1 | 57.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.1
Load 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 120 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 120 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.2 | 57.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.2
Load 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 600 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.3 | 57.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.3
Load 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 60 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.5 | 57.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.5
Load 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 120 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 120 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.6 | 57.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.6
Load 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 600 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.7 | 57.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.7
Load 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 60 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.8 | 57.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.8
Load 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 120 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 120 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.9 | 57.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.9
Load 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 600 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 1 | 57.5 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 1
Load 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 60 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.1 | 57.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.1
Load 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 120 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 120 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.2 | 57.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.2
Load 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 600 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 0.3 | 57.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 0.3
Load 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 600 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 600 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 1 | 63 | 1 | 57.5 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | -2.5 | 1

## SynchGens
Gen | Out of Sevice | Stable int. | Output | Prot_sat | T_fluxmax1 | T_fluxmax2 | flux_max1 | flux_max2 | Tdelay | Prot_f | f_max | T_fmax | f_min | T_fmin | u_low | T_fblock | T_fmeas | Prot_rocof | df_max | df_min | T_rocof
G 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 0.1 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.1
G 02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 0.5 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.25
G 03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 1 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.5
G 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 0.1 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.1
G 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 0.5 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.25
G 06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 1 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.5
G 07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 0.1 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.1
G 08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 0.5 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.25
G 09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 1 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.5
G 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0.1 | 1.15 | 1.3 | 0.05 | 1 | 62.5 | 1 | 57 | 1800 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | -5 | 0.5